- 安庆铜矿筛分自动化系统

技

术

协

议

- 项目名称：安庆铜矿筛分自动化系统

- 设备名称：安庆铜矿筛分自动化系统控制箱及监控设备

- 设备台数：见货物需求一览表

- 设备交付地点：安庆铜矿

货物需求一览表

| 编号 | 名称及规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现地控制箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制箱 | 材质不锈钢，尺寸根据模块数量定制 | 只 | 1 | 定制 |  |
| 2 | PLC附件及成套 | 包含机柜成套、配电开关、 直流24V开关电源、输入输出中继、信号隔离器、接线端子、DI熔断丝端子等 | 只 | 1 | 定制 |  |
| 3 | 12槽背板 | BKM301-1201 | 只 | 1 | 傲拓 | 和原施耐德plc系统对接；现货产品 |
| 4 | 电源模块 | PWM301-0401 | 只 | 1 | 傲拓 |  |
| 5 | CPU模块 | CPU301-0311 | 只 | 1 | 傲拓 |  |
| 6 | 开关量输入模块 | DIM301-3201 | 只 | 2 | 傲拓 |  |
| 7 | 开关量输出模块 | DOM301-3201 | 只 | 1 | 傲拓 |  |
| 8 | 模拟量输入模块 | AIM401-0802 | 只 | 2 | 傲拓 |  |
| 9 | 光纤配套 | 包括光纤盒、尾纤、跳线、耦合器等 | 套 | 1 | 定制 |  |
| 10 | 不间断电源 | 2KVA 0.5h 电池主机一体 | 套 | 1 | 易事特、三特或同档次 |  |
| 11 | 光电转换模块 | EDS208A(带单模光口) | 只 | 2 | MOXA、西门子 |  |
| 12 | 工控机 | IPC3000 | 套 | 1 | 西门子 |  |
| 13 | 上位组态软件 | 组态王1024 | 套 | 1 | 亚控 |  |
| 14 | 上位机软件组态和原系统融合组态 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 下位机软件开发通讯调试和原系统连锁对接 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 设备运输 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 现场调试与测试 |  | 项 | 1 |  |  |

- 设备技术要求

- 电源条件

低压: 380/220V±10%，50Hz

频率偏差允许值：±0.2Hz

电源及电气设备电压见下表

电气设备电压

| 低压配电和动力电源 | 380V，3相，50Hz，4线,中性点直接接地 |
| --- | --- |
| 维修电源 | 380/220V AC，50Hz |
| 照明和小功率设备电源 | 220V，单相，50Hz |
| 电动机控制电压 | 220V AC |
| 主回路断路器控制 | 220V DC，合闸和跳闸 |
| 电压波动 | 见上述 |
| 频率波动 | ±1% |
| 仪表电源 | 220V AC 单相 50Hz，或 24VDC |
| 仪表回路电源 | 24VDC |
| 控制回路电源 | AC 220V、DC 24V |

- 主要技术性能及要求

总体要求：采用傲拓科技NJ-300系列PLC实现皮带机信号采集及与破碎机之间的自动联锁控制功能。并提供集中监控通讯接口和监控画面。

控制方式：PLC程序控制；

工作方式：自动、DCS远控；

操作方式：集中控制。

（1）皮带输送机：

数量：3

（2）振动筛：

数量：1

（3）筛分车间潜污泵：

数量：2

（4）采用NJ300系列PLC进行控制。配置数字量输入/输出模块，模拟量输入模块。

（5）可以在DCS监控计算机画面上自动控制。所有状态及操作均在DCS上实现。

（6）PLC预留接口与DCS进行通讯，通讯协议为Modbus TCP。

（7）直流电源模块采用明纬产品，中间继电器采用和泉产品。

（8）按照规单位提供电控原理图确认后生产。

3、现场施工：

1、完成清单内的内容施工；

2、负责设备的调试工作。

3、完成老系统与新系统对接工作；