技

术

协

议

二、主要配置及供货范围

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置 | PJG770-630/10Y | 9台 | 变比见一次方案图 |

- 适用条件

1、海拔高度 ：≤1000m；

2、环境温度：上限＋40℃，下限－5℃；

3、相对湿度：空气相对湿度不大于95％（25℃时）；

4、无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境；

5、可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽；

6、无滴水的场所或有防淋水设施的环境。

四、主要技术性能参数

4.1真空断路器：

额定电压：10KV

最高工作电压：12KV

主回路一分钟工频耐压：42KV

主回路雷电冲击耐压（校准全波）：75KV

控制回路一分钟工频耐压：2KV

额定频率：50HZ

额定电流：630A

额定短路开断电流： 25kA

真空断路器机械寿命：20000次

断路器操作机构为永磁操作机构

4.2 电流互感器型号：LMZ-10

4.3电压互感器型号：JSZW3-10  10/100V

4.4压敏电阻：HMYGS-10/5

4.5微机综合保护：JSNP

4.6单相有功电度表：DSS72

4.7母线连接方式：铜排连接

4.8矿用高压隔爆兼本质安全型配电装置结构形式

4.9.隔爆型配电装置采用摆线原理的快开门及关门结构，开门、关门方便，省力，到位。

4.9.1隔爆型配电装置主腔采用自带导轨，手车进出灵活、方便，能实现开门先断电（手车拉出工作位置后才能开门）的连锁要求，具有可靠完善的机械闭锁、电气闭锁装置，操作顺序严格符合“五防”要求。

4.9.2隔爆型配电装置二次自动化接线腔必须具备不少于6个独立的二次喇叭嘴，以满足自动化接线需要。

4.9.3隔爆型配电装置内真空断路器、电流互感器、电压互感器等主要一次元件均安装在手车上，在维修一次高压元件时无需停上一级电源，且不影响旁柜的正常工作，相同规格手车具有良好的互换性。柜体宽770mm，柜间不需要连台筒可进行铜排连接。

4.9.4隔爆型配电装置手车牵引装置采用对称牵引机构，配合承插式接地装置，保证手车导向不偏移，动触头插入准确位置。同时辅助触头与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应具有足够的距离。

4.9.5隔爆型配电装置总体结构，要求根据功能设有不同的独立腔体：二次自动化接线腔、一次母线腔和主腔（手车室）等；一次绝缘件采用SMC高绝缘性能材料，母线穿墙套管和铜排一次压成，具有可靠的绝缘性能、电气性能和机械强度。

4.9.6断路器及其操作结构：

电气操作的断路器均有就地合、分闸的操作设施，当断路器在就地试验和断开位置时断路器的远方操作回路被闭锁。

断路器的操作机构在任何状态下都可以电气和人工跳闸。

所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线。

4.9.7电缆室位于柜体后下部，根据用户的需要配橡套电缆接头。

4.10高压微机保护器

4.10.1隔爆型真空配电装置采用新型的综合保护器。

4.10.2实现矿井电力系统“四遥”功能。

4.10.3遥测：具有高效数据采集功能，实现对开关进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等进行不断的采集、分析、处理、记录，显示曲线、棒图，自动生成各种报表。

4.10.4遥信：实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监测，计算机实时显示和自动报警，并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作实时记录、打印。特别是，要有高开操作机构异常告警以及操作电源完好性监测告警信号。

4.10.5遥控：在调度中心操作员站选择相应的变配电站、高压开关，鼠标控制开关的合闸、分闸、复位。

4.10.6故障录波功能:要具有主张录波记录、存储、分析功能，以便能够通过波形分析查找故障原因，调整保护定值等。

4.10.7具有网络综合选漏功能，使系统能够适应经消弧线圈接地的情况，所有高压馈电开关均具备带选择性的漏电保护啊。

4.10.8具有保护定值在线修改和远程在线调整功能。

4.10.9具有详尽的事件记录功能，能记录故障发生的准确时刻和保护动作值。

4.10.10实现变电所基于以太网的遥视功能，为变电所的无人值班创造条件。

4.10.11要求带有数据传输装置，能够通过工业以太网传输信息，干线或支线能够介入就近的千兆网交换机。

4.10.12短路保护整定值，时限连续可调。

4.10.13欠压装置带延时，0-5S连续可调。

4.10.14具有防越级跳闸功能、瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护、反时限过载保护、过电压保护、低电压保护、选择性漏电保护、绝缘监视保护、非电量保护等保护功能。在电网电压高于额定电压的120%时，过电压保护动作，电网电压低于额定电压的65%时，低压保护动作，具备0-20s延时可调。

4.11开关柜内装六点无线测温装置，无线测温采用自取电方式，不须更换电池，无线测温通过集中器组成通讯网络，上传到设备监视系统。

4.12开关柜内装智能监测装置实时监测线路电参数变化, 捕捉、识别线路故障的早期微弱信号及不明显的特征信号，利用终端装置拓展功能和边缘计算能力，实时监测容易引发线路故障的电气故障，电弧、过电流、过电压、系统谐振等，且准确测量设备及线路对地绝缘阻值。提醒用户对线路及设备进行安全隐患检查，开展异常事件主动上报、精细化线损分析等，并且精确定位故障点。装置为导轨式安装,通过数据采集中继上传至设备监视系统。

4.13高压配电装置的电缆进、出线装置，能进入35mm2---300mm2高压电缆。

4.14高压配电装置采用橡套喇叭嘴。

4.15柜体颜色：红色。

五、柜内主要设备型号

永磁真空断路器： ZN90Y-12  630A/25KA

电流互感器：    LMZ-10

电压互感器：    JSZW3-10  10KV/100V

压敏电阻：      HMYGS-10/5

微机综合保护装置： JSNP

零序电流互感器：与保护装置配置

电度表：        DSS72

测温装置:MX-TCM(6点有源）

智能监测装置;JGDM-X200